## титул
М Е Т О Д
постановки опыта и расчета коэффициента
теплопроводности для сверхтонких
тепловых изоляционных материалов,
методические рекомендации по теплотехническим расчетам
МПО 001/2008
Казань, 2008 г.
ООО "Инновационные технологии"

## титул 2
УТВЕРЖДАЮ :
Директор ООО "Инновационные технологии"
______________________________ А.А.Гайдук
"___" ________________ 2008 г.
М Е Т О Д
постановки опыта и расчета коэффициента
теплопроводности для сверхтонких
тепловых изоляционных материалов,
методические рекомендации по теплотехническим расчетам
МПО 001/2008
Казань, 2008 год.
СОДЕРЖАНИЕ
Метод постановки опыта и расчета коэффициента
теплопроводности для сверхтонких тепловых
изоляционных материалов.
Методические рекомендации по теплотехническим
расчетам. Пример теплотехнического расчета.
Измерение температуры на поверхности
жидкого керамического теплоизоляционного
материала RE-THERM TM .
Казань, 2008 год.

## описание
М Е Т О Д
постановки опыта и расчета коэффициента
теплопроводности для сверхтонких
тепловых изоляционных материалов,
методические рекомендации по теплотехническим расчетам
ВВЕДЕНИЕ
Настоящие Методические рекомендации содержат указания по определению
теплотехнических характеристик любых тонких и сверхтонких тепловых изоляционных
материалов. Так же рекомендации содержат указания по проектированию тепловой
изоляции оборудования, трубопроводов и строительных конструкций. Выполнение
данных рекомендаций обеспечит соблюдение обязательных требований к теплозащите
тепловых сетей, технологических трубопроводов и строительных конструкций при
строительстве, капитальном ремонте и эксплуатации теплоизоляционной конструкции,
установленных действующими СНиП 2.04.14 - 88* "Тепловая изоляция оборудования и
трубопроводов" и СНиП II - 3 - 79* "Строительная теплотехника".
Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и
строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной
или строительной организации. В случае если принято решение о применении
настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными.
Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем
документе, не допускается.
Методические рекомендации составлены с ориентацией на применение
высокоэффективных утеплителей на основе новых норм плотности теплового потока
через изолированную поверхность оборудования, трубопроводов и строительные
конструкции, введенных постановлением Госстроя России от 31.12.97 г. № 18-80.
документе, не допускается.
За основу данной методики была вязта методика утвержденная ФГУП НИИ Сантехники
в 2003 году "Метод постановки опыта и расчета коэффициента теплопроводности
для сверхтонких тепловых изоляционных материалов, методические рекомендации по
теплотехническим расчетам М-001-2003".
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Основной задачей расчетов тепловой изоляции является определение потерь
тепла и температур в изоляционном слое, удовлетворяющих определенным
требованиям. Эти требования в большинстве случаев диктуются условиями
производственного процесса изолируемой установки, а иногда соображениями
санитарии и техники безопасности.
Расчетные формулы для плоской стенки значительно проще формул
для цилиндрических объектов. Обычно формулы плоской стенки можно
применять, если диаметр изолируемой стенки равен 2 метра и более.
Толщина изоляции при применении новых видов тонких и сверхтонких тепловых
изоляционных материалов измеряется в пределах нескольких милиметров.
Следовательно целесообразно применение в расчетах формул плоских стенок
и для цилиндрических объектов.
В большинстве расчетов тепловой изоляции пренебрегают сопротивлением
теплоотдачи от теплоносителя к стенке изолируемого объекта, что даёт некоторый
запас в результатах расчета.
Коэффициент теплопроводности изоляционного слоя lиз при изменении
температуры изменяется практически линейно. При расчетах тепловой изоляции
этот коэффициент определяют по температуре, которая является средне-
арифметической из температур на граничных поверхностях изоляционного слоя.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Коэффициент теплопроводности l определяется удельным тепловым
потоком, проходящим за 1 час через образец материала толщиной 1 метр и
площадью 1 квадратный метр при разности температур на противоположных
сторонах образца в 1 оС.
Определение коэффициента теплопроводности производится стационарным
или нестационарным методом (ГОСТ 7076-99, ГОСТ 30732-2001).
Данные методы детально описаны в ГОСТах по определению коэффициента
теплопроводности однако, ни один из них не подходит для определения
коэффициента теплопроводности для новых видов сверхтонких тепловых изоляторов,
таких как плёночная изоляция, изоляция основанная на вспученных перлитах,
жидкие керамические изоляторы и тому подобных.
Несмотря на широкое распространение в последнее время сверхтонких
тепловых изоляторов, практически отсутствуют методики для определения
коэффициента теплопроводности сверхтонкой теплоизоляции. Невозможность
проверки рекламируемых производителями и дилерами характеристик
новых сверхтонких тепловых изоляторов приводит к их подделке и как
следствие дискредитации самой идеи сверхтонких теплоизоляторов.
Авторы данных Методических рекомендаций разработали метод, при помощи
которого возможно поставить опыт и практически расчитать коэффициент
теплопроводности для любого вида тонкой и сверхтонкой тепловой изоляции.
3. ПРЕДМЕТ ОПЫТА
В качестве тепловой изоляции выбран новый вид сверхтонкого изолятора -
жидкий керамический тепловой изолятор RE-THERM TM производства нашей компании
Теплоизоляционное покрытие RE-THERM ТМ, представляет собой жидкую
композицию на водной основе, состоящую из синтетического каучука, акриловых
полимеров, диспергированных в этой композиции керамических (размером 0,01 мм)
и силиконовых (размером 0,02 мм) полых шариков, а так же оксиды титана, кальция,
цинка.
Изоляция RE-THERM ТМ, предназначена для получения теплоизоляционного
покрытия на поверхностях любой формы требующих тепловой защиты.
RE-THERM ТМ применяется для тепловой изоляции наружных и внутренних
поверхностей ограждающих конструкций жилых, общественных и промышленных
зданий и сооружений, трубопроводов, воздуховодов, оборудования и так далее.
RE-THERM ТМ можно наносить на металл, пластик, бетон, кирпич и другие
строительные материалы, а так же на оборудование, трубопроводы и воздуховоды
при эксплуатации объектов с температурой от минус 43 оС до плюс 260 оС.
4. ОПИСАНИЕ ОПЫТА
Опыт по определению коэффициента теплопроводности сверхтонких
теплоизоляторов основан на прохождении теплового потока последовательно
через две теплоизолированные камеры (смотри рис. 1 и рис. 2) разделенные
между собой металлическими пластинами.
В зависимости от опыта тепловой изолятор находится в трех положениях -
1. Изоляции нет (проверка конструкции).
2. Изолятор установлен между металлическими пластинами.
3. Изолятор обращен в камеру № 2.
4. Изолятор обращен в камеру № 1.
В качестве постоянного источника тепла использован бак из нержавеющей
стали размером 30 х 30 х 10 см с кипящей водой температурой 100 оС.
Нагреватель - электрокипятильник погружной ЭП - 1.0 / 220 "КВАРЦ - 1",
ГОСТ 14705 - 83, мощностью 1,0 кВт.
Непосредственно к баку с кипящей водой последовательно друг на друга
крепятся две камеры состоящие из пенопластового короба 12 х 12 см с толщиной
стенок 2 х 2 см.
Короба разделены между собой двумя металлическими пластинами 10 х 10 см.
Крайний короб (камера № 2) закрыт одной металлической пластиной 10 х 10 см.
Для сокращения тепловых потерь, металлические пластины между
камерами № 1 и № 2 дополнительно по торцу теплоизолированы пенопластовой
полосой.
Датчики контактных термометров установлены в каждой из камер, а так же
на внешних поверхностях крышек камер.
Замер температуры воздуха в помещении где проходит опыт замеряем
на растоянии 1,2 метра от края крышки камеры № 2.
5. ФИЗИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОПЫТА
В установившемся тепловом режиме опыта (в течении 3 часов) произведём
снятие показаний термометров.
Рассмотрим камеру № 2.
Если известна температура теплоносителя (в нашем случае температура
воздуха в камере № 2), температура окружающего воздуха, толщина и
коэффициент теплопроводности крышки камеры то тепловые потери составят
q2 = t2 - tн / ( 1 / aв + dиз / lиз + 1 / aн )
Для упрощения расчетов и в связи с незначительностью тепловых потерь
через пенопластовый корпус камеры № 2 - тепловые потери от корпуса не берутся
в расчет.
Учитывая, что тепловые потери в камере № 2 не могут превышать сумму
поступившего в камеру тепла от камеры № 1 принимаем - тепловые потери в
камере № 1 равными или большими тепловым потерям в камере № 2, то есть -
q2 = < q1
В случае если тепловые потери в камере № 1 больше чем в камере № 2
температура воздуха в камере № 2 будет расти и стремиться к температуре воздуха
в камере № 1. В нашем случае температура воздуха в камере № 2 стабильна и
меньше температуры воздуха камеры № 1. Следовательно, тепловые потери в
камере № 2 равны тепловым потерям камеры № 1.
q1 = q2
для камеры № 1 -
q1 = t1 - t2 / ( 1 / aв + dиз / lиз + 1 / aн )
или коэффициент теплопроводности изоляционного слоя
lст = dиз / [ ( t1 - t2 ) / q1 - ( 1 / aв + 1 / aн ) ]
Термическое сопротивление изоляционной стенки состоит из термического
сопротивления перегородки и термического сопротивления изоляции -
Rст = dст / lст + dиз / lиз
или коэффициент теплопроводности теплоизоляции
lиз = dиз / (Rст - dст / lст)
где
tн | температура окружающего воздуха
t1 | температура воздуха в камере № 1
t2 | температура воздуха в камере № 2
aв | коэф.тепловосприятия стенки
aн | коэф.теплоотдачи от изоляции в окр.воздух
dиз | толщина изоляции
q1 | тепловые потери в камере № 1
q2 | тепловые потери в камере № 2
dст | толщина стенки
lст | коэффициент теплопроводности стенки
Меняя местами нахождение теплоизоляции (до, в середине или после
перегородки между камерой № 1 и № 2) можно достаточно точно определить
коэффициенты теплоотдачи и тепловосприятия изоляции.
6. ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТА
Опыт № 1
В опыте № 1 мы не устанавливаем дополнительную тепловую изоляцию.
Цель опыта - проверка правильности постановки опыта. Определение потерь
тепла в тестируемых камерах.
Опыт № 2
В опыте № 2 изолятор установлен между металлическими пластинами.
Цель опыта - определение коэффициента теплопроводности тестируемого
теплового изолятора.
Опыт № 3
В опыте № 3 изолятор установлен в камере № 2.
Цель опыта - определение коэффициента теплоотдачи тестируемого
теплового изолятора.
Опыт № 4
В опыте № 4 изолятор установлен в камере № 1.
Цель опыта - определение коэффициента тепловосприятия тестируемого
теплового изолятора.
Результаты замера температур во всех опытах сведены в таблицы.
Замеры температур производились через каждые 10 минут в течении 3 часов до
полной стабилизации теплового процесса.
По данным замеров температур в установившемся тепловом режиме выполнены
теплотехнические расчеты.
Итоговые данные теплотехнических расчетов сведены в единую таблицу
"Теплофизические Свойства", на основании которой сделан вывод по всем опытам.
7. ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА
8. ВЫВОД
Значения по всем опытам сведены в таблицу Теплофизических свойств.
Теплофизические свойства
|  | тепловосприятие | теплоотдача | теплопроводность
|  | aв | aн | lиз
|  | 1.7638 | 1.5829 | 0.0011131
|  | Вт / м2 оС | Вт / м2 оС | Вт / м оС
RE-THERM TM |  | ккал / ч м2 оС | ккал / ч м2 оС | ккал / ч м оС
|  | 1.5205 | 1.3646 | 0.0009596
|  | ккал / ч м2 оС | ккал / ч м2 оС | ккал / ч м оС
Результаты проведенных испытаний позволяют сделать следующий вывод -
жидкий керамический теплоизоляционный материал RE-THERM TM
может быть рекомендован для тепловой изоляции ограждающих
конструкций зданий, оборудования, трубопроводов с учетом требований
соответствующей нормативной технической документации.
На основе полученных данных в приложении приведены методические
рекомендации по расчету тепловой изоляции.
100 оС
28 оС
камера № 1
камера № 2
100 оС
28 оС
камера № 1
камера № 2
100 оС
28 оС
камера № 1
камера № 2
100 оС
28 оС
камера № 1
камера № 2
100 оС
28 оС
камера № 1
камера № 2
контур
крышка
ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА
1
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
изоляция
038
055
090
094
035
031
3
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
5
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
7
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
9
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
2
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
4
6
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
8
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

## свод
период | tв | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | tн
3:00 | 100 | 92 | 76 | 66 | 52 | 47 | 37 | 29
период | tв | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | tн
3:00 | 100 | 96 | 90 | 75 | 45 | 38 | 33 | 29
период | tв | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | tн
3:00 | 100 | 94 | 90 | 55 | 38 | 35 | 31 | 29
период | tв | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | tн
3:00 | 100 | 98 | 97 | 71 | 40 | 35 | 31 | 29
t1
t2
t3
t4
t5
t6
tн
tв
№ 1
№ 2
№ 3
протокол № 1
t1
t2
t3
t4
t5
t6
tн
tв
№ 1
№ 2
№ 3
протокол № 2
RE-THERM
t1
t2
t3
t4
t5
t6
tн
tв
№ 1
№ 2
№ 3
протокол № 3
RE-THERM
t1
t2
t3
t4
t5
t6
tн
tв
№ 1
№ 2
№ 3
протокол № 4
RE-THERM
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
10

## расчет 1
Опыт № 1
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Схема опыта
Исходные данные
Протокол № 1 - Специальный тепловой изолятор не используется.
tв | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | tн
100 | 92 | 77 | 66 | 52 | 47 | 37 | 28
Данные протокола № 1 при установившемся тепловом режиме -
tв | t1: температура кипящей воды; t6: 100 | оС
t1 | t1: температура на поверхности бака; t6: 92 | оС
t2 | t1: температура воздуха в камере № 1; t6: 77 | оС
t3 | t1: температура на поверхности камеры № 1; t6: 66 | оС
t4 | t1: температура воздуха в камере № 2; t6: 52 | оС
t5 | t1: температура на поверхности камеры № 2; t6: 47 | оС
t6 | t1: температура воздуха в камере № 3; t6: 37 | оС
tн | t1: температура окружающего воздуха; t6: 28 | оС
aв | t1: коэффициент тепловосприятия стенкой; t6: 8.7 | Вт / м2 оС
(СНиП 2.04.14 - 88*)
lк | t1: коэффициент теплопроводности стали; t6: 38 | Вт / м оС
dк | t1: толщина крышки из стали; t6: 0.0008 | м
lиз | t1: коэффициент теплопроводности изоляции; t6: нет | Вт / м оС
dиз | t1: толщина изоляции; t6: нет | м
Расчет
Если известна температура теплоносителя, температура окружающего воздуха,
толщина и коэффициент теплопроводности изоляционного слоя, то тепловые потери
составят
q2 = t4 - tн / ( 1 / aв + dк / lк + 1 / aн )
где для камеры № 2 -
q2 | t1: тепловые потери камеры № 2; t6: 116.8866 | Вт / м2
t4 | t1: температура воздуха в камере № 2; t6: 52 | оС
tн | t1: температура окружающего воздуха; t6: 28 | оС
aв | t1: коэффициент тепловосприятия стенкой; t6: 8.7 | Вт / м2 оС
aн | t1: коэф.теплоотдачи от крышки в окр.воздух; t6: 11.0664 | Вт / м2 оС
для плоской поверхности,находящейся в помещении
aн = [ 8,4 + 0,06 ( t5 - tн ) ] 1,16
(Справочник Тепловая изоляция. СТРОЙИЗДАТ - 1976)
t5 | t1: температура на поверхности камеры № 2; t6: 47 | оС
lк | t1: коэффициент теплопроводности стали; t6: 38 | Вт / м оС
dк | t1: толщина крышки; t6: 0.0008 | м
Для упрощения расчетов и в связи с незначительностью тепловых потерь через
пенопластовый корпус камеры № 2 - тепловые потери от корпуса не берутся в
расчет.
Учитывая, что тепловые потери в камере № 2 не могут превышать сумму
поступившего в камеру тепла от камеры № 1 принимаем - тепловые потери в
камере № 1 равными или большими тепловым потерям в камере № 2, то есть -
q2 = < q1 = > | t6: 116.8866 | Вт / м2
Для камеры № 1 -
q1 = t2 - t4 / ( 1 / aв + dк / lк + 1 / aн )
где -
q1 | t1: тепловые потери камеры № 1; t6: 120.0416 | Вт / м2
t2 | t1: температура воздуха в камере № 1; t6: 77 | оС
t4 | t1: температура воздуха в камере № 2; t6: 52 | оС
aв | t1: коэффициент тепловосприятия стенкой; t6: 8.7 | Вт / м2 оС
aн | t1: коэф.теплоотдачи от стенки в окр.воздух; t6: 10.7184 | Вт / м2 оС
для плоской поверхности,находящейся в помещении
aн = [ 8,4 + 0,06 ( t5 - tн ) ] 1,16
(Справочник Тепловая изоляция. СТРОЙИЗДАТ - 1976)
t3 | t1: температура на поверхности камеры № 1; t6: 66 | оС
lк | t1: коэффициент теплопроводности стали; t6: 38 | Вт / м оС
dк | t1: толщина крышки; t6: 0.0008 | м
Тепловые потери в камере № 1 - | t6: 120.0416 | Вт / м2
Тепловые потери в камере № 2 - | t6: 116.8866 | Вт / м2
| t3: Расхождение составляет -; t6: 2.6992 | %
Результат опыта № 1
Расхождение замеров тепловых потерь в камерах № 1 и № 2
составило - 2,7 %. Поэтому можно принять, что
тепловые потери камеры № 1 равны тепловым
потерям камеры № 2.
100 оС
28 оС
камера № 1
камера № 2
11
13
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
12
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

## расчет 2
Опыт № 2
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Схема опыта
Исходные данные
Протокол № 2 - Специальный тепловой изолятор RE-THERM находится
между двух металлических пластин.
tв | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | tн
100 | 96 | 90 | 77 | 45 | 38 | 33 | 28
Данные протокола № 2 при установившемся тепловом режиме -
tв | t1: температура кипящей воды; t6: 100 | оС
t1 | t1: температура на поверхности бака; t6: 96 | оС
t2 | t1: температура воздуха в камере № 1; t6: 90 | оС
t3 | t1: температура на поверхности камеры № 1; t6: 77 | оС
t4 | t1: температура воздуха в камере № 2; t6: 45 | оС
t5 | t1: температура на поверхности камеры № 2; t6: 38 | оС
t6 | t1: температура воздуха в камере № 3; t6: 33 | оС
tн | t1: температура окружающего воздуха; t6: 28 | оС
aв | t1: коэффициент тепловосприятия стенкой; t6: 8.7 | Вт / м2 оС
(СНиП 2.04.14 - 88*)
lк | t1: коэффициент теплопроводности стали; t6: 38 | Вт / м оС
dк | t1: толщина крышки из стали; t6: 0.0008 | м
lиз | t1: коэффициент теплопроводности изоляции; t6: ? | Вт / м оС
dиз | t1: толщина изоляции; t6: 0.0004 | м
Расчет
Если известна температура теплоносителя, температура окружающего воздуха,
толщина и коэффициент теплопроводности изоляционного слоя, то тепловые потери
составят
q2 = t4 - tн / ( 1 / aв + dк / lк + 1 / aн )
где для камеры № 2 -
q2 | t1: тепловые потери камеры № 2; t6: 80.6647 | Вт / м2
t4 | t1: температура воздуха в камере № 2; t6: 45 | оС
tн | t1: температура окружающего воздуха; t6: 28 | оС
aв | t1: коэффициент тепловосприятия стенкой; t6: 8.7 | Вт / м2 оС
aн | t1: коэф.теплоотдачи от крышки в окр.воздух; t6: 10.44 | Вт / м2 оС
для плоской поверхности,находящейся в помещении
aн = [ 8,4 + 0,06 ( t5 - tн ) ] 1,16
(Справочник Тепловая изоляция. СТРОЙИЗДАТ - 1976)
t5 | t1: температура на поверхности камеры № 2; t6: 38 | оС
lк | t1: коэффициент теплопроводности оцинкованной стали; t6: 38 | Вт / м оС
dк | t1: толщина крышки; t6: 0.0008 | м
Для упрощения расчетов и в связи с незначительностью тепловых потерь через
пенопластовый корпус камеры № 2 - тепловые потери от корпуса не берутся в
расчет.
Учитывая, что тепловые потери в камере № 2 не могут превышать сумму
поступившего в камеру тепла от камеры № 1 принимаем - тепловые потери в
камере № 1 равными или большими тепловым потерям в камере № 2, то есть -
q2 = < q1 = > | t6: 80.6647 | Вт / м2
Следовательно для камеры № 1 -
q1 = t2 - t4 / ( 1 / aв + dк / lк + dиз / lиз + dк / lк + 1 / aн )
Коэффициент теплопроводности теплового изолятора -
lиз = dиз / ((( t2 - t4) / q1) - (1 / aв + dк / lк + dк / lк + 1 / aн ))
где -
q1 | t1: тепловые потери камеры № 1; t6: 80.6647 | Вт / м2
t2 | t1: температура воздуха в камере № 1; t6: 90 | оС
t4 | t1: температура воздуха в камере № 2; t6: 45 | оС
aв | t1: коэффициент тепловосприятия стенкой; t6: 8.7 | Вт / м2 оС
aн | t1: коэф.теплоотдачи от стенки в окр.воздух; t6: 11.9712 | Вт / м2 оС
для плоской поверхности,находящейся в помещении
aн = [ 8,4 + 0,06 ( t5 - tн ) ] 1,16
(Справочник Тепловая изоляция. СТРОЙИЗДАТ - 1976)
t3 | t1: температура на поверхности камеры № 1; t6: 77 | оС
lк | t1: коэффициент теплопроводности стали; t6: 38 | Вт / м оС
dк | t1: толщина крышки; t6: 0.0008 | м
lиз | t1: коэффициент теплопроводности изоляции; t6: 0.0011131 | Вт / м оС
dиз | t1: толщина изоляции; t6: 0.0004 | м
Результат опыта № 2
Коэффициент теплопроводности теплового
изолятора RE-THERM ( lиз ) равен - | t5: 0.0011131; t6: Вт / м2 оС
100 оС
28 оС
камера № 1
камера № 2
15
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
14
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
16
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

## расчет 3
Опыт № 3
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Схема опыта
Исходные данные
Протокол № 3 - Специальный тепловой изолятор RE-THERM находится
на металлической пластине со стороны камеры № 2.
tв | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | tн
100 | 94 | 90 | 55 | 38 | 35 | 31 | 28
Данные протокола № 3 при установившемся тепловом режиме -
tв | t1: температура кипящей воды; t6: 100 | оС
t1 | t1: температура на поверхности бака; t6: 94 | оС
t2 | t1: температура воздуха в камере № 1; t6: 90 | оС
t3 | t1: температура на поверхности камеры № 1; t6: 55 | оС
t4 | t1: температура воздуха в камере № 2; t6: 38 | оС
t5 | t1: температура на поверхности камеры № 2; t6: 35 | оС
t6 | t1: температура воздуха в камере № 3; t6: 31 | оС
tн | t1: температура окружающего воздуха; t6: 28 | оС
aв | t1: коэффициент тепловосприятия стенкой; t6: 8.7 | Вт / м2 оС
(СНиП 2.04.14 - 88*)
lк | t1: коэффициент теплопроводности стали; t6: 38 | Вт / м оС
dк | t1: толщина крышки из стали; t6: 0.0008 | м
lиз | t1: коэффициент теплопроводности изоляции; t6: 0.0011131 | Вт / м оС
(Смотри теплотехнический расчет опыта № 2 )
dиз | t1: толщина изоляции; t6: 0.0004 | м
Расчет
Если известна температура теплоносителя, температура окружающего воздуха,
толщина и коэффициент теплопроводности изоляционного слоя, то тепловые потери
составят
q2 = t4 - tн / ( 1 / aв + dк / lк + 1 / aн )
где для камеры № 2 -
q2 | t1: тепловые потери камеры № 2; t6: 47.0137 | Вт / м2
t4 | t1: температура воздуха в камере № 2; t6: 38 | оС
tн | t1: температура окружающего воздуха; t6: 28 | оС
aв | t1: коэффициент тепловосприятия стенкой; t6: 8.7 | Вт / м2 оС
aн | t1: коэф.теплоотдачи от крышки в окр.воздух; t6: 10.2312 | Вт / м2 оС
для плоской поверхности,находящейся в помещении
aн = [ 8,4 + 0,06 ( t5 - tн ) ] 1,16
(Справочник Тепловая изоляция. СТРОЙИЗДАТ - 1976)
t5 | t1: температура на поверхности камеры № 2; t6: 35 | оС
lк | t1: коэффициент теплопроводности стали; t6: 38 | Вт / м оС
dк | t1: толщина крышки; t6: 0.0008 | м
Для упрощения расчетов и в связи с незначительностью тепловых потерь через
пенопластовый корпус камеры № 2 - тепловые потери от корпуса не берутся в
расчет.
Учитывая, что тепловые потери в камере № 2 не могут превышать сумму
поступившего в камеру тепла от камеры № 1 принимаем - тепловые потери в
камере № 1 равными или большими тепловым потерям в камере № 2, то есть -
q2 = < q1 = > | t6: 47.0137 | Вт / м2
Следовательно для камеры № 1 -
q1 = t2 - t4 / ( 1 / aв + dк / lк + dиз / lиз + 1 / aн )
Коэффициент теплоотдачи теплового изолятора -
aн = 1 / ((( t2 - t4) / q1) - (1 / aв + dк / lк + dиз / lиз))
где -
q1 | t1: тепловые потери камеры № 1; t6: 47.0137 | Вт / м2
t2 | t1: температура воздуха в камере № 1; t6: 90 | оС
t4 | t1: температура воздуха в камере № 2; t6: 38 | оС
aв | t1: коэффициент тепловосприятия стенкой; t6: 8.7 | Вт / м2 оС
aн | t1: коэф.теплоотдачи теплового изолятора; t6: 1.5829 | Вт / м2 оС
lк | t1: коэффициент теплопроводности стали; t6: 38 | Вт / м оС
dк | t1: толщина крышки; t6: 0.0008 | м
lиз | t1: коэффициент теплопроводности изоляции; t6: 0.0011131 | Вт / м оС
dиз | t1: толщина изоляции; t6: 0.0004 | м
Результат опыта № 3
Коэффициент теплоотдачи теплового
изолятора RE-THERM ( aн ) равен - | t5: 1.5829; t6: Вт / м2 оС
100 оС
28 оС
камера № 1
камера № 2
17
19
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
18
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

## расчет 4
Опыт № 4
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Схема опыта
Исходные данные
Протокол № 4 - Специальный тепловой изолятор RE-THERM находится
на металлической пластине со стороны камеры № 1
tв | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | tн
100 | 98 | 97 | 71 | 40 | 35 | 31 | 28
Данные протокола № 4 при установившемся тепловом режиме -
tв | t1: температура кипящей воды; t6: 100 | оС
t1 | t1: температура на поверхности бака; t6: 98 | оС
t2 | t1: температура воздуха в камере № 1; t6: 97 | оС
t3 | t1: температура на поверхности камеры № 1; t6: 71 | оС
t4 | t1: температура воздуха в камере № 2; t6: 40 | оС
t5 | t1: температура на поверхности камеры № 2; t6: 35 | оС
t6 | t1: температура воздуха в камере № 3; t6: 31 | оС
tн | t1: температура окружающего воздуха; t6: 28 | оС
aв | t1: коэффициент тепловосприятия стенкой; t6: 8.7 | Вт / м2 оС
(СНиП 2.04.14 - 88*)
lк | t1: коэффициент теплопроводности стали; t6: 38 | Вт / м оС
dк | t1: толщина крышки из стали; t6: 0.0008 | м
lиз | t1: коэффициент теплопроводности изоляции; t6: 0.0011131 | Вт / м оС
(Смотри теплотехнический расчет опыта № 2 )
dиз | t1: толщина изоляции; t6: 0.0004 | м
Расчет
Если известна температура теплоносителя, температура окружающего воздуха,
толщина и коэффициент теплопроводности изоляционного слоя, то тепловые потери
составят
q2 = t4 - tн / ( 1 / aв + dк / lк + 1 / aн )
где для камеры № 2 -
q2 | t1: тепловые потери камеры № 2; t6: 56.4165 | Вт / м2
t4 | t1: температура воздуха в камере № 2; t6: 40 | оС
tн | t1: температура окружающего воздуха; t6: 28 | оС
aв | t1: коэффициент тепловосприятия стенкой; t6: 8.7 | Вт / м2 оС
aн | t1: коэф.теплоотдачи от крышки в окр.воздух; t6: 10.2312 | Вт / м2 оС
для плоской поверхности,находящейся в помещении
aн = [ 8,4 + 0,06 ( t5 - tн ) ] 1,16
(Справочник Тепловая изоляция. СТРОЙИЗДАТ - 1976)
t5 | t1: температура на поверхности камеры № 2; t6: 35 | оС
lк | t1: коэффициент теплопроводности оцинкованной стали; t6: 38 | Вт / м оС
dк | t1: толщина крышки; t6: 0.0008 | м
Для упрощения расчетов и в связи с незначительностью тепловых потерь через
пенопластовый корпус камеры № 2 - тепловые потери от корпуса не берутся в
расчет.
Учитывая, что тепловые потери в камере № 2 не могут превышать сумму
поступившего в камеру тепла от камеры № 1 принимаем - тепловые потери в
камере № 1 равными или большими тепловым потерям в камере № 2, то есть -
q2 = < q1 = > | t6: 56.4165 | Вт / м2
Следовательно для камеры № 1 -
q1 = t2 - t4 / ( 1 / aв + dк / lк + dиз / lиз + 1 / aн )
Коэффициент тепловосприятия теплового изолятора -
aв = 1 / ((( t2 - t4) / q1) - (1 / aн + dк / lк + dиз / lиз))
где -
q1 | t1: тепловые потери камеры № 1; t6: 56.4165 | Вт / м2
t2 | t1: температура воздуха в камере № 1; t6: 97 | оС
t4 | t1: температура воздуха в камере № 2; t6: 40 | оС
aв | t1: коэф.тепловосприятия изолятора; t6: 1.7638 | Вт / м2 оС
aн | t1: коэф.теплоотдачи от крышки в окр.воздух; t6: 11.9016 | Вт / м2 оС
для плоской поверхности,находящейся в помещении
aн = [ 8,4 + 0,06 ( t5 - tн ) ] 1,16
(Справочник Тепловая изоляция. СТРОЙИЗДАТ - 1976)
t3 | t1: температура на поверхности камеры № 1; t6: 71 | оС
lк | t1: коэффициент теплопроводности оцинкованной стали; t6: 38 | Вт / м оС
dк | t1: толщина крышки; t6: 0.0008 | м
lиз | t1: коэффициент теплопроводности изоляции; t6: 0.0011131 | Вт / м оС
dиз | t1: толщина изоляции; t6: 0.0004 | м
Результат опыта № 4
Коэффициент тепловосприятия теплового
изолятора RE-THERM ( aв ) равен - | t5: 1.7638; t6: Вт / м2 оС
100 оС
28 оС
камера № 1
камера № 2
21
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
20
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
22
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

## пример
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
при применении сверхтонких теплоизоляционных материалов
рекомендации по расчету тепловой изоляции трубопроводов
введение
Расчетные формулы для плоской стенки значительно проще формул для
цилиндрических объектов. Обычно формулы плоской стенки можно применять, если
диаметр изолируемой стенки равен 2000 мм и более. Толщина изоляции при применении
новых видов сверхтонких теплоизоляционных материалов измеряется в пределах
нескольких милиметров. Следовательно целесообразно применение в расчетах
формул плоских стенок для цилиндрических объектов.
В большинстве расчетов тепловой изоляции пренебрегают сопротивлением
теплоотдачи от теплоносителя к стенке изолируемого объекта, что даёт некоторый запас
в результатах расчета.
тепловой изолятор
В качестве примера, для расчета толщины изоляционного слоя примем
жидкий керамический теплоизоляционный материал RE-THERM TM производства
ООО "Инновационные технологии"
Технологическая толщина одного слоя тепловой изоляции RE-THERM TM равна
0,38 мм, необходимое количество слоёв тепловой изоляции определяется расчетом.
Теплофизические свойства RE-THERM TM приведены в таблице 1.
таблица 1
[5 empty] | тепловосприятие |  | теплоотдача |  | теплопроводность
|  | тепловая изоляция |  |  | aв |  | aн |  | lиз
[5 empty] | Вт / м2 оС |  | Вт / м2 оС |  | Вт / м оС
|  | RE-THERM TM |  |  | 1.7638 |  | 1.5829 |  | 0.0011131
схема изоляции
Определение потерь тепла в окружающий
воздух и температур в изоляции
В зависимости от исходных данных теплопотери с единицы поверхности
изоляции определяются следующим образом.
| 1. | Если заданы температура внутренней поверхности изоляционного слоя,
температура наружной поверхности изоляционного слоя, толщина и коэффициент
теплопроводности изоляционного слоя.
q = lиз ( tв.из - tиз ) / dиз
где -
| q | тепловые потери |  |  |  |  | 84 |  | Вт / м2
(таблица 2)
| tв.из | температура внутренней поверхности изоляции |  |  |  |  | 152.3759 |  | оС
(смотри расчет)
| tиз | температура наружной поверхности изоляции |  |  |  |  | 78.067 |  | оС
| lиз | коэффициент теплопроводности изоляции |  |  |  |  | 0.0011131 |  | Вт / м оС
(таблица 1)
| dиз | толщина изоляции |  |  |  |  | 0.00098471 |  | м | 2.5913
(смотри расчет)
| 2. | Если задана температура теплоносителя, температура окружающего воздуха,
толщина и коэффициент теплопроводности изоляционого слоя.
q = t - tн / ( 1 / aв + dиз / lиз + 1 / aн )
где -
| q | тепловые потери |  |  |  |  | 84 |  | Вт / м2
(таблица 2)
| t | температура теплоносителя |  |  |  |  | 200 |  | оС
| tн | температура окружающего воздуха |  |  |  |  | 25 |  | оС
| aв | коэф.тепловосприятия стенкой |  |  |  |  | 1.7638 |  | Вт / м2 оС
(таблица 1)
| aн | коэф.теплоотдачи от изоляции в окр.воздух |  |  |  |  | 1.5829 |  | Вт / м2 оС
(таблица 1)
| lиз | коэффициент теплопроводности изоляции |  |  |  |  | 0.0011131 |  | Вт / м оС
(таблица 1)
| dиз | толщина изоляции |  |  |  |  | 0.00098471 |  | м | 2.5913
(смотри расчет)
| 3. | Если заданы температура на поверхности изоляционной конструкции и
температура окружающего воздуха.
q = aн ( tк - tн )
где -
| q | тепловые потери |  |  |  |  | 31.6581 |  | Вт / м2
| aн | коэф.теплоотдачи от изоляции в окр.воздух |  |  |  |  | 1.5829 |  | Вт / м2 оС
(таблица 1)
| tк | температура на поверхности изоляции |  |  |  |  | 45 |  | оС
(санитарные нормы)
| tн | температура окружающего воздуха |  |  |  |  | 25 |  | оС
| 4. | При известных частных термических сопротивлениях температуру внутренней
поверхности изоляционного слоя определяют по формуле -
tв.из = t - q / aв
где -
| tв.из | температура внутренней поверхности изоляции |  |  |  |  | 152.3759 |  | оС
| t | температура теплоносителя |  |  |  |  | 200 |  | оС
| q | тепловые потери |  |  |  |  | 84 |  | Вт / м2
(таблица 2)
| aв | коэф.тепловосприятия стенкой |  |  |  |  | 1.7638 |  | Вт / м2 оС
(таблица 1)
Определение толщины изоляционного слоя
по заданной потере тепла
Определение толщины принятого изоляционного слоя по заданной потере тепла
является наиболее распространенным случаем расчета изоляции. Потеря тепла может
быть задана исходя из условий технологии производства или определена по действующим
нормам (таблица 2).
таблица 2
нормы тепловых потерь изолированных поверхностей
| Средняя температура, оС |  |  | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600
| Тепловые потери, Вт / м2 |  |  | 29 | 50 | 84 | 121 | 151 | 181 | 210
Толщина изоляционнной конструкции определяется по формуле -
dиз = lиз [ ( t - tн ) / q - ( 1 / aв + 1 / aн ) ]
где -
| dиз | толщина изоляции |  |  |  |  | 0.00098471 |  | м | 2.5913
| lиз | коэффициент теплопроводности изоляции |  |  |  |  | 0.0011131 |  | Вт / м оС
(таблица 1)
| t | температура теплоносителя |  |  |  |  | 200 |  | оС
| tн | температура окружающего воздуха |  |  |  |  | 25 |  | оС
| q | тепловые потери |  |  |  |  | 84 |  | Вт / м2
(таблица 2)
| aв | коэф.тепловосприятия стенкой |  |  |  |  | 1.7638 |  | Вт / м2 оС
(таблица 1)
| aн | коэф.теплоотдачи от изоляции в окр.воздух |  |  |  |  | 1.5829 |  | Вт / м2 оС
(таблица 1)
Определение толщины изоляционного слоя
по заданной температуре на поверхности изоляции
Обычно толщину изоляционного слоя по заданной температуре на поверхности
изоляции определяют в том случае, когда тепловая потеря изолированного объекта
регламентированна, а изоляция необходима как средство, обеспечивающее нормальную
температуру воздуха в рабочих помещениях или предохраняющее обслуживающий
персонал от ожогов. В таких случаях температура на поверхности изоляции принимается
равной: 45 оС в закрытых рабочих помещениях, 60 оС на открытом воздухе.
Толщина изоляционнной конструкции определяется по формуле -
dиз = lиз (tв из - tиз) / q
где -
| dиз | толщина изоляции |  |  |  |  | 0.0014229 |  | м | 3.7445
| lиз | коэффициент теплопроводности изоляции |  |  |  |  | 0.0011131 |  | Вт / м оС
(таблица 1)
| tв.из | температура внутренней поверхности изоляции |  |  |  |  | 152.3759 |  | оС
(смотри расчет)
| tиз | температура наружной поверхности изоляции |  |  |  |  | 45 |  | оС
(санитарные нормы)
| q | тепловые потери |  |  |  |  | 84 |  | Вт / м2
(смотри таблицу 2)
рекомендации по расчету тепловой изоляции стен зданий и сооружений
введение
Расчеты толщины применяемой тепловой изоляции на ограждающих
конструкциях зданий проводятся на определении сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций. Минимальное значение сопротивления теплопередаче
для зданий, строительство которых начинается с 1 января 2000 года и для вновь
строящихся зданий определяется по таблице 1б* СНиП II-3-79*
например
|  |  | жилые здания |  |  |  | общественные здания
| город |  | стены |  | покрытия |  | стены |  | покрытия
| Астрахань |  | 2.639 |  | 3.97 |  | 2.216 |  | 3.016
| Мурманск |  | 3.633 |  | 5.39 |  | 3.114 |  | 4.152
схема конструкции стены
Определение термического сопротивления стены
| 1. | город Краснознаменск, Московская область.
| 2. | стена здания - красный сплошной кирпич - 510 мм,
штукатурка цементно-песчаным раствором с двух
сторон по 20 мм
Существующее сопротивление теплопередаче данной стены
Ro = 1 / aв + d1 / l1 + d2 / l2 + d3 / l3 + 1 / aн
где -
| Ro | сопротивление теплопередаче |  |  |  |  | 0.83106 |  | м2 оС / Вт
| aв | коэф.тепловосприятия стенки |  |  |  |  | 8.7 |  | Вт / м2 оС
СНиП II-3-79* табл. 4*
| d1 | толщина штукатурки |  |  |  |  | 0.02 |  | м
| l1 | коэффициент теплопроводности штукатурки |  |  |  |  | 0.93 |  | Вт / м оС
| d2 | толщина стенки |  |  |  |  | 0.51 |  | м
| l2 | коэффициент теплопроводности стенки |  |  |  |  | 0.81 |  | Вт / м оС
| d3 | толщина штукатурки |  |  |  |  | 0.02 |  | м
| l3 | коэффициент теплопроводности штукатурки |  |  |  |  | 0.93 |  | Вт / м оС
| aн | коэф.теплоотдачи от стенки в окр.воздух |  |  |  |  | 23 |  | Вт / м2 оС
СНиП II-3-79* табл. 4*
Определяем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП)
ГСОП = ( tв - tоп ) Zоп
где -
| ГСОП | градусо-сутки отопительного периода |  |  |  |  | 4943.4 |  | оС сутки
| tв | расчетная температура внутреннего воздуха |  |  |  |  | 20 |  | оС
| tоп | средняя температура отопительного периода |  |  |  |  | -3.1 |  | оС
(СНиП 23-01-99 табл. 1 для Москвы)
| Zоп | продолжение отопительного периода |  |  |  |  | 214 |  | суток
(СНиП 23-01-99 табл. 1 для Москвы)
Согласно СНиП II-3-79* табл. 1 требуемое полное термическое сопротивление
ограждающей конструкции для Московской области составляет -
| Roтр = |  | Roтр = |  |  |  | 2.688 |  | м2 оС / Вт
Следовательно необходимо увеличить термическое сопротивление стены на -
| Roтр - Ro = | [5 empty] | 1.8569 |  | м2 оС / Вт
Определение толщины изоляционного слоя
| 1. | Тепловая изоляция выполняется внутри помещения.
Определяем толщину изоляционного слоя -
dиз = lиз (Roтр - 1 / aв из - d1 / l1 - d2 / l2 - d3 / l3 - 1 / aн)
где -
| dиз | толщина изоляционного слоя |  |  |  |  | 0.0015639 |  | м | 4.1154
| aв из | коэф.тепловосприятия изоляции |  |  |  |  | 1.7638 |  | Вт / м2 оС
| lиз | коэффициент теплопроводности изоляции |  |  |  |  | 0.0011131 |  | Вт / м оС
| 2. | Тепловая изоляция выполняется снаружи помещения.
Определяем толщину изоляционного слоя -
dиз = lиз (Roтр - 1 / aв - d1 / l1 - d2 / l2 - d3 / l3 - 1 / aн из)
где -
| dиз | толщина изоляционного слоя |  |  |  |  | 0.0014122 |  | м | 3.7163
| aн из | коэф.теплоотдачи изоляции |  |  |  |  | 1.5829 |  | Вт / м2 оС
| 3. | Тепловая изоляция выполняется внутри и снаружи помещения.
Определяем толщину изоляционного слоя -
dиз = lиз (Roтр - 1 / aв из - d1 / l1 - d2 / l2 - d3 / l3 - 1 / aн из)
где -
| dиз | толщина изоляционного слоя |  |  |  |  | 0.00090905 |  | м | 2.3922
Список использованной литературы-
1. | Метод постановки опыта и расчета коэффициента теплопроводности
для серхтонких тепловых изоляционных материалов, методические
рекомендации по теплотехническим расчетам М-001-2003.
ФГУП НИИ "Сантехники", г. Москва, 2003г.
2. | СНиП 23 - 01 - 99 Строительная климатология
3. | СНиП II - 3 - 79* Стоительная теплотехника
4. | СНиП 2.04.14 - 88* Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
5. | Справочник Тепловая изоляция. СТРОЙИЗДАТ - 1976
6. | Физические величины. Справочник. Энергоиздат, г. Москва, 1991г.
количество слоёв
количество слоёв
количество слоёв
количество слоёв
t
tн
23
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
пример
- 3,1оС
+ 20 оС
- 3,1оС
+ 20 оС
- 3,1оС
+ 20 оС
- 3,1оС
+ 20 оС
количество слоёв
количество слоёв
количество слоёв
изоляция
25
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
27
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
29
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
30
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
28
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
26
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
24
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

## проверка
РАСЧЕТ
толщины изоляционного покрытия
Исходные данные
Город Волжский, Волгоградской области.
Открытая теплотрасса. Теплоноситель горячая вода.
t | температура теплоносителя |  | 100 |  | оС
tн | температура окружающего воздуха |  | 8 |  | оС
(СНиП 23-01-99)
q | тепловые потери |  | 50 |  | Вт / м2
(таблица 2)
aв | коэф.тепловосприятия стенкой |  | 1.7638 |  | Вт / м2 оС
(таблица 1)
aн | коэф.теплоотдачи от изоляции в окр.воздух |  | 1.5829 |  | Вт / м2 оС
(таблица 1)
lиз | коэффициент теплопроводности изоляции |  | 0.001 |  | Вт / м оС
(таблица 1)
tиз | температура наружной поверхности изоляции |  | 45 |  | оС
(санитарные нормы)
Теоретический расчет
Толщина изоляционнной конструкции по заданным тепловым потерям -
dиз = lиз [ ( t - tн ) / q - ( 1 / aв + 1 / aн ) ] = |  |  |  | 0.0006413 | м
Температуру внутренней поверхности изоляционного слоя -
tв.из = t - q / aв = |  |  |  | 71.6523 | оС
Толщина изоляционнной конструкции по заданной температуре -
dиз = lиз (tв из - tиз) / q = |  |  |  | 0.00053305 | м
Практические замеры
Тепловая изоляция теплотрассы была выполнена жидким керамическим теплоизолятором
Thermal-Coat, производимым Capstone Manufacturing, LLC, США, толщина изоляции - 0,0005 м.
Произведем замер температуры на поверхности изоляции контактным термометром
Digital Multimeter DT-838
tн | температура окружающего воздуха |  | 8 |  | оС
tзамера | температура наружной поверхности изоляции |  | 65 |  | оС
(данные замера)
Согласно графика определения фактической температуры на поверхности теплоизоляции
Thermal-Coat TM , реальная температура на поверхности изоляции -
tиз | температура наружной поверхности изоляции |  | 45 |  | оС
ВЫВОД
Температура наружной поверхности изоляции при практическом
замере совпала с температурой требуемой по расчету.
Расчет выполнен правильно.
проверка
31
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
ООО "Инновационные технололгии"
E-mail: re-therm @ mail.ru
32
ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

## температура
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
АНАЛИЗ
Для понимания "уникальных" свойств жидкого керамического изоляционного
материала RE-THERM TM достаточно внимательней изучить структуру
данного теплового изолятора.
| керамическая | силиконовая
| сфера | сфера
| 0,01 мм | 0,02 мм
Основа материала смесь керемических сфер с разреженным воздухом
0,13 Па и силиконовых сфер заполненных воздухом, в соотношении 1 : 1,
находящихся во взвешенном состоянии в латексной среде с акриловыми
переплетениями.
Известна теплопроводность керамических сфер с разряженным
воздухом - не более 0,00083 Вт/м оК (Физические величины. Справочник.
Москва. Энергоиздат. 1991 г.).
Для облегчения понимания температурной среды на поверхности
материала RE-THERM TM рассмотрим его структурную решетку
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
РАЗРЕЗ
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ
Из приведенной схемы видно, что температурное поле нагретого теплового
изолятора не однородно. Оно образует обычную "тепловую" решетку. По граням
которой температура значительно выше чем внутри.
Замеряя температуру на поверхности теплового изолятора, мы фактически
замеряем температуру решетки. Средняя температура поверхности остается
неизвестной.
На замеры температуры поверхностей обычных, традиционных материалов
структурная поверхность данных материалов практически не влияет.
Средняя температура на поверхности близка к фактическому замеру.
Приведем простой опыт.
Берем электрическую плитку с сплошным металлическим покрытием.
На половине плитки наносим материал RE-THERM TM. Нагреваем плику.
Нальем на поверхности открытой плитки и поверхность изолятора воду.
Снимаем температурные показатели контактным термометром (термопара).
СХЕМА ОПЫТА
данные № 1
данные № 2
данные № 3
данные № 4
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТА
1. При достижении температуры на поверхности плитки 100 оС начинается
процесс кипения воды.
2. При достижении температуры изоляции 100 оС вода не закипает.
3. При достижении температуры на поверхности изоляции 160 оС начинается
процесс кипения воды.
ВЫВОДЫ
1. Замеренная температура на поверхности тепловой изоляции была
равна 160 оС, реальная (общая средняя температура) составила всего 100 оС.
Или проще - тепловой поток от поверхности изолятора при температуре
160 оС соответствует тепловому потоку от поверхности плитки
без изолятора нагретой до 100 оС.
2. Коэффициенты тепловосприятия и теплоотдачи изолятора с подобной
структурной решеткой значительно ниже обычных материалов.
3. Не возможно определить коэффициент теплопроводности материалов
имеющих подобную структурную решетку стандартными методами.
По стандартным методикам тепловой поток определяется по температуре
на поверхности. Отсутствует практическая возможность точно
определить температуру поверхности "решетчатых" материалов.
4. В приложении № 1 представлен график определения фактической
температуры на поверхности тепловой изоляции RE-THERM TM
150 оС
100 оС
70 оС
48 оС
100 оС
65 оС
100 оС
100 оС
220 оС
160 оС
100 оС
100 оС
280 оС
190 оС
100 оС
100 оС
RE-THERM
h = 0,5 мм
металл
электрическая
плитка
вода
рекомендация
35
33
34
36
37

## график
Т оС | данные замера контактным методом
(термопарой) на поверхности RE-THERMТМ
200
190
180
170
160 | температура кипения воды
155 | [10 empty] | фактическая погрешность 37,5 %
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15 |  |  | фактическая погрешность 0 %
10
5
0
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | Т оС
| 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95
температура кипения воды
реальная температура на поверхности RE-THERMTM
ГРАФИК
определения фактической температуры
на поверхности RE-THERMТМ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1